Форма №3б (повествовательная)

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Главный инженер

(наименование предприятия)

(подпись)			(ФИО)

«	» 				20	 год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование «Котельной».

(Пример)

Наименование объекта: Производственная (отопительная котельная) с котлами

Вид работ: Новое строительство

Заказчик: __________________________________________________________________________

(наименование предприятия, почтовый адрес)

Владелец котельной: ________________________________________________________________

(наименование предприятия)

Проектная организация: ООО «КИРРОС»-котел»

- Основания для разработки проектно-сметной документации:

Снижение существующих затрат на тепловую энергию в паре потерь при его транспортировке от источника и обеспечение требуемых параметров за счет строительства собственной паровой котельной (парогенератора).

- Вид строительства:

Техническое перевооружение существующей схемы пароснабжения технологических установок.

- Объем работ и срок строительства:

Полный комплекс работ от инженерных изысканий, разработки рабочей документации с привязкой к существующим инженерным сетям до ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта («под ключ»).

Предполагаемые сроки ввода в эксплуатацию не позднее 31 октября 2007 года, в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- Существующая схема пароснабжения:

  - Пароснабжение:

Существующая схема теплоснабжения предприятия тепловой энергией в паре осуществляется от коллекторов Самкарской ТЭЦ по двум паропроводам длиной 3353 м и диаметром 530 мм переходящим в диаметр 476 мм каждый. Один из паропроводов постоянно находится в резерве для обеспечения категорийности пароснабжения. Срок эксплуатации паропроводов составляет более 30 лет. Пар давлением 13±0,5 кгс/см²  температурой около 180-190 °С с Самкарской ТЭЦ приходит на РУ  (редукционную установку) предприятия, где за счет дросселирования происходит снижение его параметров до давления 3,5-4  кгс/см²  и температуры 140-160 °С. На тепло потребляющие объекты (отдельно стоящие аппараты, резервуарные парки, установки и цеха) предприятия, пар поступает по разветвленному внутризаводскому паропроводу, представляющему собой радиально-магистральную схему.

4.2. Возврат конденсата:

Сбор конденсата (паро-конденсатной среды) с тепло потребляющих объектов осуществляется по линиям возврата конденсата на станциях сбора конденсата (на предприятии их три), где происходит его доохлаждение вентиляторами и перекачка на станцию возврата конденсата. Возврат конденсата на Самкарскую ТЭЦ осуществляется со станции возврата конденсата по конденсатопроводу диаметром 200 мм. количество собираемого и возвращаемого конденсата при существующей схеме пароснабжения  составляет до 30-35 %. В будущем возможно увеличение количества возвращаемого конденсата за счет проведения реконструкции внутри объектовых (цеховых) конденсатных линий.

- Объект проектирования, его основные характеристики:

  - Здание котельной:

Паровая котельная суммарной производительностью до 10 тн пара в час и обеспечивающая на входе во внутризаводской паропровод пар давлением 3,5-4,0 кгс/см² и температурой 150-190 °С. Режим работы котельной круглогодичный. Котельная должна располагаться на территории. При разработке проекта  технико-экономическим обоснованием рассмотреть оптимальный вариант размещения паровой котельной (парогенераторов) в первом варианте возможность частичного или полного использования существующего здания РУ, во втором варианте на открытой площадке в новом здании или контейнерном исполнении (около здания  РУ). Во втором варианте здание котельной может быть капитальным, быстровозводимым (легко сборным) или являться модульной конструкцией. В любом из вариантов здание котельной должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией, приборами контроля загазованности и соответствовать существующим требованиям охраны окружающей среды, санитарно- техническим правилам и другим нормативно-техническим документам.

  - Оборудование котельной:

Оборудование котельной должно содержать: два паровых котла (парогенератора) производительностью 5 т пара в час каждого с необходимым оборудованием; систему водоподготовки (от внутризаводских артезианских скважин технической воды); оборудование для работы на резервном топливе и емкости для его хранения; дымовую трубу, циркуляционные и подпиточные насосы, контрольно-измерительные приборы, запорную, предохранительную и регулировочную арматуру и оборудование электроснабжения. С целью снижения затрат, при установке парогенераторов по возможности использовать общую дымовую трубу. Основным топливом для котельной является природный газ, в качестве резервного (аварийного) топлива используется дизельное топливо. Паровая котельная  (парогенераторы) должны предусматривать работу в автоматическом режиме (запуск, остановка, переключение режима работы, возможность работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала) в зависимости от потребности в паре на момент времени без снижения безопасности работы и быть оборудовано системами аварийного отключения, дублирования приборов и оборуованя. Количество обслуживающего персонала должно быть свидено к минимуму.

  - Общие требования:

В проект котельной (установки парогенераторов) необходимо заложить прогрессивные технические решения, направленные на экономию топливно-энергетических ресурсов, использование вторичных ресурсов и оптимальный выбор оборудования (высокий КПД, регуляторы мощности, автоматический режим работы и т.д.), соответствующий его климатическому исполнению, особенностями предприятия, компактности и иметь высокий показатель надежности оборудования (назначенный срок службы оборудования). Для обеспечения котельной (парогенераторов) топливно-энергетическими ресурсами, проект должен включать в себя прокладку подводящих сетей (газопровод, водовод, канализация, кабельная линия электропередач и связи). Выход пара с котельной (модульных парогенераторов) с требуемыми параметрами осуществляется в существующий внутризаводской паропровод. Проект должен включить в себя реконструкцию существующей системы возврата конденсата, включая выбор технологического решения  способа возврата конденсата или от станции возврата конденсата или от каждой станции сбора конденсата с целью сохранения тепловой энергии в конденсате (теплоты пароконденсата). Система водоподготовки должна обеспечить 100 % подготовку исходной воды, в том числе  и 30-35 % возвращаемого конденсата. Проектом определить способ водоподготовки, исходя из состава технической воды и предусмотреть возможность предварительной механической очистки возвращаемого конденсата и исходной воды из собственных артезианских скважин. При строительстве нового здания котельной (установки контейнеров парогенераторов) оборудование водоподготовки, преобразователь давления. Приборы учета и другое оборудование можно разместить в существующем здании РУ. Система работы котельной (парогенераторов) должна позволять работу  попеременно на одном котле или одновременно работу обоих котлов в случае необходимости.

6. Технологическая схема:

6.1. Основное оборудование:

Исходная вода и возвращенный конденсат после системы механической очистки и водоподготовки поступают в бак питательной воды для котлов (деаэраторов). С деаэратора с помощью насоса подготовленная вода поступает в змеевик котла, где происходит превращение ее в пар. После отделения остатков влаги, необходимые регулирующие устройства производят снижение параметров пара до требуемых необходимых для технологических нужд (давление 3,5-4,0 кгс/см², температура 150-190 °С). После чего, пар с нужными параметрами поступает в существующие сети пароснабжения теплопотребляющих объектов предприятия.

6.2. Дополнительное оборудование:

С целью возможного увеличения КПД котельная может быть дооборудована теплообменным оборудованием для полного или частичного обеспечения объектов предприятия теплофикационной водой для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, и генератором (паро-винтовой машиной) для выработки электрической энергии на собственные нужды котельной и производства.

7.Основные требования к содержанию, составу и форме представляемых

материалов проектно-сметной документации и порядок ее представления:

7.1. Выполнить обследование объекта, разработку и согласование рабочей документации и сметной документации на техническое перевооружение паровой котельной (установку парогенераторов) в полном объеме в соответствии с действующими нормативно-техническими документами. Разработчик выполняет полный комплекс работ, связанных с разработкой проектно-сметной документации, получением необходимых разрешительных документов (с участием Заказчика), осуществляет контроль за монтажными и пуско-наладочными работами.

7.2. Проектно-сметная документация выполняется в трех экземплярах на русском языке и содержит оригинал согласованного проекта, копии лицензий, сертификаты на применяемое оборудование, технических устройств и материалов, спецификации на оборудование и материалы, пояснительную записку, смету на выполнение работ, а так же электронный вариант проектно-сметной документации.

7.3. Проектно-сметная документация должна соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов и Правил Российской Федерации и настоящему техническому заданию Заказчика.

  - Расчетная стоимость строительства:

Сметную стоимость строительства определить проектом по сметно-нормативной базе 2001 года с последующим пересчетом в текущий уровень цен.

8. Предоставление исходной информации для разработки проектно-сметной документации:

На начальном этапе прилагаются фотографии РУ (приложение №1), технологическая схема РУ (приложение №2), планировка территории около РУ (приложение №3), состав технической воды внутризаводских скважин (приложение №4), форма технико-коммерческого предложения (приложение № 5), паспорт качества газа (приложение №5). В дальнейшем при разработке проекта, Заказчик обязуется предоставить дополнительную и имеющуюся у Заказчика документацию, технические условия на присоединение систем энергообеспечения и другую какую-либо информацию, необходимую для выполнения работ.

9.Характеристики энергоресурсов:

  - Природный (сухой отбензиненный) газ:

Газоснабжение предприятия осуществляется от сетей газораспределительной организации на основании заключенного договора с газоснабжающей организацией. На территории предприятия имеется ГРП. Давление газа на входе в ГРП 6 кгс/см². диаметр газопровода на входе в ГРП  270 мм. качество поставляемого газа нормируется по ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

  - Электрическая энергия:

Внешнее электроснабжение осуществляется от ГРУ-10 кВ Самарской ТЭЦ до ЦРП- 10 кВ предприятия по двум кабельным линиям. Электроснабжение внутризаводских трансформаторных подстанций осуществляется кабельными линиями 10 кВ по радиальной схеме. Электроснабжение энергопотребляющего оборудования происходит напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций предприятия.

  - Водоснабжение и водоотведение:

Техническое водоснабжение производственных цехов и установок производится от трех собственных артезианских скважин, общей производительностью 30 м³/час, температура воды 8-12 °С (в зависимости от времени года).

Снабжение предприятия питьевой водой для хозяйственно-бытовых нужд осуществляется от водоводов ООО «Оренбург Водоканал».

Канализация сточных вод в городской коллектор производится собственной насосной станцией.

- Точки подключения к сетям:

Подключение инженерных сетей должно осуществляться к существующим внутризаводским паровым, конденсатным, газовым, водяным, канализационным, электрическим сетям. Оптимальные места подключения (точки врезки) котельной к инженерным сетям будут определены Заказчиком совместно с Исполнителем (разработчиком проекта) при разработке проекта котельной (установке парогенераторов). Способы врезки и трассы прокладки сетей определить проектом, предварительно согласовав с Заказчиком. С целью снижения сроков выполнения работ, снижения затрат и упрощения схемы, возможно использование существующих трубопроводов и кабельных линий, не оказывающее влияние на технологические процессы.

- Оборудование:

При разработке проекта использовать серийно изготавливаемое, не планируемое к снятию с производства оборудование, соответствующее современным требованиям, имеющим известного производителя и зарекомендовавшего себя с положительной стороны. Оборудование, технические устройства и материалы должны иметь необходимые паспорта, разрешения на применения и сертификаты. При выборе оборудования, его тип и производителя, на предварительном этапе, необходимо согласовать с Заказчиком. Проектом выбрать современное энергоэкономическое оборудование, имеющее средний срок службы не менее 5 лет и гарантию на эксплуатацию не менее одного года. При наличии технической возможности использовать комбинированные горелки с плавной регулировкой для обоих видов топлива. Система водоподготовки должна быть компактной и обеспечивать требуемые для оборудования параметры воды. Каждый котел (парогенератор) обеспечить узлами учета расхода газа, количества общей потребляемой воды и расходомерами тепловой энергии по пару с контролем параметров на выходе (давление, температура). Котельная (модульная парогенерирующая установка) на вводе должна быть оборудована общим прибором учета электрической энергии.

- Согласование проектной документации:

На предварительном этапе необходимо согласование требуемых разделов технико-экономического обоснования (раздел охраны окружающей среды, ГО и ЧС) и последующее согласование проекта в согласующих органах (органы государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, органы местного самоуправления, управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзор и т.д.).

13. Проведение экспертизы проектной документации:

Обязательное проведение экспертизы промышленной безопасности проекта в соответствии с требованиями нормативно-технических и регламентирующих документов, с последующим согласованием и утверждением экспертизы промышленной безопасности проекта в органах Ростехнадзора.

- Особые условия:

Исполнитель должен иметь все необходимые разрешения, лицензии на выполняемый объем работ. При выполнении работ на территории предприятия соблюдать действующие правила внутреннего распорядка, требования ОТ, ТБ и ОС.

- Объемы проектирования:

- тепломеханические решения;

- автоматизация;

- электроснабжение, освещение;

- водоподготовка (требуется химанализ сырой воды);

- газоснабжение;

- топливоподача, золошлакоудаление;

- строительная часть (требуются инженерные изыскания строительной площадки);

- канализация;

- вентиляция;

- конструкции металлические;

- охрана окружающей среды (требуются инженерные изыскания строительной площадки);

- ГО и ЧС (требуются исходные данные и требования для разработки мероприятий);

- сметная документация;

Примечание: нужное выделить ().

Согласовано:

ГИП ООО «КИРРОС»-котел»

________________ Отдельнов Ю.А.